## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 203
[5 empty] | Data Abertura: 09/12/2014 Hrs: 09:00 | Data Abertura: 09/12/2014 Hrs: 09:00
[5 empty] | Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL - PRAÇA DOS TRES PODERES, 1000 JD. , | Observação: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO A SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS.
NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ
cd_Modalidade | cd_Sequencia | cd_Exercicio | cd_Item | ITEM | PRODUTO | QDE. REQUIS. | UNIDADE | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | MARCA | cd_Complemento
13 | 203 | 2014 | 1 | 1 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO - COM SUPORTE | 1500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 2 | 2 | DISCO DE CORTE - DISCO ABRASIVOS DE CORTE PARA MATERIAIS FERROSOS | 5 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 3 | 3 | LUMINARIA - LUMINÁRIA INTEGRADAS PARA LÂMPADAS DE 100 WATTS - Para os efeitos desta Especificação são adotadas as definições da NBR 5461, da NBR 5101, NBR 60598-1, NBR 15129. | 450 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 4 | 4 | LUMINARIA - LUMINÁRIA INTEGRADAS PARA LÂMPADAS DE 150 WATTS - Para os efeitos desta Especificação são adotadas as definições da NBR 5461, da NBR 5101, NBR 60598-1, NBR 15129. | 200 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 5 | 5 | LUMINARIA - LUMINÁRIA INTEGRADAS PARA LÂMPADAS DE 250 WATTS - Para os efeitos desta Especificação são adotadas as definições da NBR 5461, da NBR 5101, NBR 60598-1, NBR 15129. | 80 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 6 | 6 | LUMINARIA - LUMINÁRIA INTEGRADAS PARA LÂMPADAS DE 400 WATTS - Para os efeitos desta Especificação são adotadas as definições da NBR 5461, da NBR 5101, NBR 60598-1, NBR 15129. | 80 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 7 | 7 | DISJUNTOR - DISJUNTOR TRIPOLAR 50A | 5 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 8 | 8 | DISJUNTOR - DISJUNTOR TRIPOLAR 80A | 5 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 9 | 9 | DISJUNTOR - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A | 5 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 10 | 10 | DISJUNTOR - DISJUNTOR TRIPOLAR 125 A | 5 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 11 | 11 | FIO SOLIDO 2,5mm - C/ 100mts | 500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 12 | 12 | FIO SOLIDO 4,0mm - C/ 100mts | 300 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 13 | 13 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100W, base E-40, formato ovoide, bulbo fosco, Vida Mediana não inferior a 15.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 8.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 85 lm/W, IRC 85 , temperatura de cor de 3.200K e tempo de reacendimento de até 08 minutos. O produto ofertado deverá obedecer a NBR IEC 1167 e possuir selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO. | 1000 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 14 | 14 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 10.700 lumens, eficiência luminosa mínima de 107 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 3000 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 15 | 15 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 17.500 lumens, eficiência luminosa mínima de 117 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 1500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 16 | 16 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 33.200lumens, eficiência luminosa mínima de 128 lm/W, IRC 23 , temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 1000 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 17 | 17 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 32.000h, tubo de descarga de cerâmica, fluxo luminoso mínimo de 56.500lumens, eficiência luminosa mínima de 138 lm/W, IRC 23, temperatura de cor de 2.000K e tempo de reacendimento a quente em até 30 segundos. O produto ofertado deverá obedecer NBR IEC 662/2007 e PORTARIAS nº 483 e Nº 124 do INMETRO - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Deverá possuir Selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO | 500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 18 | 18 | LAMPADA - LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W, base E-40, formato tubular, bulbo claro, Vida Mediana não inferior a 20.000h, tubo de descarga de quartzo, fluxo luminoso mínimo de 38.000lumens, eficiência luminosa mínima de 85 lm/W, IRC 65, temperatura de cor de 4.000K e tempo de reacendimento de até 08 minutos. O produto ofertado deverá obedecer a NBR IEC 1167 e possuir selo PROCEL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA- INMETRO. | 500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 19 | 19 | SUPORTE - SUPORTE BRAÇO DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE LUMINÁRIAS, PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010 A 1020, LAMINADO, COMPRIMENTO DE 2,600 MILÍMETRO, DIAMETRO TOTAL DO BRAÇO - 33,5 MILÍMETRO, COM ESPESSURA EM TUBO 0,3MM, INCLINAÇÃO DA PONTA DO BRAÇO 65°, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE COM CAMADA MÍNIMA DE 75 MICRONS, ESTAMPADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE | 300 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 20 | 20 | SUPORTE - SUPORTE BRAÇO DE FIXAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE LUMINÁRIAS, PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE 1010 A 1020, LAMINADO, COMPRIMENTO DE 3,500 MILÍMETRO, DIAMETRO TOTAL DO BRAÇO - 0,48 MILÍMETRO, COM ESPESSURA EM TUBO 0,3MM, INCLINAÇÃO DA PONTA DO BRAÇO 65°, ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE COM CAMADA MÍNIMA DE 75 MICRONS, ESTAMPADO DE FORMA LEGÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO NOME OU MARCA DO FABRICANTE | 200 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 21 | 21 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 100W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 16W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 800 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 22 | 22 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 150W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 28W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 23 | 23 | REATOR - REATOR PARA LAMPADA DE SÓDIO DE 250W, AFP, COM CAPACITOR NÃO PCB,CORRENTE DE REDE 1,30, PERDA MÁXIMA 37W, RENDIMENTO MÍNIMO MAIOR OU IGUAL A 87% ATÉ MENOR OU IGUAL 70%,TW 110 C, NUCLEO EM AÇO SILICIO, ENROLADO COM FIO DE COBRE, CLASSE 180 GRAUS ENCAPSULADO, PULSO 2,8 A 4,3 KW,O CAPACITOR E IGNITOR NÃO DEVEM ESTA IMPREGNADOS NA RESINA POLIESTER DE ISOLAÇÃO DO NÚCLEO E AS CONEXÕES INTERNAS DO CONJUNTO REATORES E IGNITOS E CAPACITOR DEVEM SER FEITAS DE MODO A PERMITIR A FACIL SUBSTITUIÇÃO DESSES COMPONENTES, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, UXO EXTERNO, GALVANIZADO A FOGO, PRODUTO DE 1 LINHA | 300 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 24 | 24 | REATOR - Peças de reator para lâmpada sódio, 400w, AFP, com capacitor não PCB, corrente de rede 1,30,perda máxima 40W, rendimento mínimo maior ou igual 87% at menor ou igual 70%, TW 110° C, núcleo em aço silicio,enrolamento com fio de cobre classe 180° encapsulado,pulso 2,8 a 4,3 Kv o capacitor e ignitor não devem estar impregnados na resina poliéster de isolação do nucleo e as conexões internas do conjunto reator ignitor e capacitor devem ser feitas de modo a permitir a facil substituição desses componentes, garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, fornecedor habilitado pelo Projeto NBR 13593 da ABNT, uso externo, galvanizado a fogo. | 300 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 25 | 25 | REATOR - Peças de reator para lâmpada metálico, 400w, AFP, com capacitor não PCB, corrente de rede 1,30,perda máxima 40W, rendimento mínimo maior ou igual 87% at menor ou igual 70%, TW 110° C, núcleo em aço silicio,enrolamento com fio de cobre classe 180° encapsulado,pulso 2,8 a 4,3 Kv o capacitor e ignitor não devem estar impregnados na resina poliéster de isolação do nucleo e as conexões internas do conjunto reator ignitor e capacitor devem ser feitas de modo a permitir a facil substituição desses componentes, garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação, fornecedor habilitado pelo Projeto NBR 13593 da ABNT, uso interno. | 250 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 26 | 26 | PARAFUSO - 5/8x2 1/2 com porca galvanizada a fogo | 2500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 27 | 27 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 150MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 28 | 28 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 160MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 29 | 29 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 170MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 30 | 30 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 180MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 31 | 31 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 190MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 32 | 32 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 200MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 33 | 33 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 210MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 100 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 34 | 34 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 220MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 80 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 35 | 35 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 250MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 80 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 36 | 36 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 260MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 80 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 37 | 37 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 270MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 80 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 38 | 38 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 280MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 80 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 39 | 39 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 290MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 80 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 40 | 40 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 300MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 50 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 41 | 41 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 310MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 50 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 42 | 42 | CINTA - CINTA BRAÇADEIRA EM CHAPA DE AÇO DE 1,5", LARGURA E 1/4" ESPESSURA, 320MM DE DIÂMETRO COM PARAFUSO, GALVANIZADO A FOGO PAR POSTE CIRCULAR, COM PARAFUSO. | 50 | PR |  | 0
13 | 203 | 2014 | 43 | 43 | FOLHA DE SERRA - LAMINA DE SERRA BI-METAL 300 MM 12" - 24 DENTES | 20 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 44 | 44 | CABO FLEX 16,0MM - CABO FLEXÍVEL - ROLO COM 100 METROS | 300 | MT |  | 0
13 | 203 | 2014 | 45 | 45 | FITA ISOLANTE (ROLO COM 20 METROS) | 200 | RL |  | 0
13 | 203 | 2014 | 46 | 46 | CABO FLEXIVEL (100 M) 4 MM - ROLO COM 100 METROS | 500 | MT |  | 0
13 | 203 | 2014 | 47 | 47 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM - COR PRETA - ROLO DE 100 METROS | 500 | MT |  | 0
13 | 203 | 2014 | 48 | 48 | CABO FLEXIVEL 1,5 MM - COR BRANCA - ROLO DE 100 METROS | 500 | MT |  | 0
13 | 203 | 2014 | 49 | 49 | RELE FOTOELETRICO 220V - RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TENSÃO AUTOMATICA PARA OPERAR ENTRE 105 E 305 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A E FREQUENCIA 50/60HZ, CONSTITUÍDO DE CORPO EM POLICARBONATO ESTABILIZADO CONTRA RAIOS UV NA COR AZUL TRANSLÚCIDO E BASE EM POLIPROPILENO ESTABILIZADO, CONTATOS ELÉTRICOS EM LATÃO ESTANHADO E DE ACOR COM NBR 5123. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO POR VARISTOR SUPORTANDO IMPULSOS DE 3 KA/6KV E TEMPO DE RETARDO DE DESLIGAMENTO ENTRE 2 E 5 SEGUNDOS. A COMUTAÇÃO DOS CONTATOS AUXILIARES DE CHAVEAMENTO SOMENTE PODEM OCORRER QUANDO A TENSÃO SOBRE ELES FOR NO MÁXIMO DE 1.800VA NOS NÍVEIS DE ILUMINÂNCIA ENTRE 10 E 15 LUX E DESLIGA-LA NO MÁXIMO 25 LUX. CONSUMO MÁXIMO DE 1,5W E SISTEMA DE OPERAÇÃO "FAIL OFF". TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -15°C A + 50°C, RIGIDEZ DIELÉTRICA 2500V E GRAU DE PROTEÇÃO IP-67.POSIÇÃO DO FOSENSOR DEVE SER AZIMUTAL.NF(NORMAMENTE FECHADO). | 2000 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 50 | 50 | GLOBO - GLOBO POLIETILENO LEITOSO DIÂMETRO 500MM | 80 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 51 | 51 | KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA - KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA INTEGRADA DE 100 WATTS - Kit removível, composto pelo Reator, ignitor, capacitor montados em um chassi de engate rápido para lâmpadas de vapor de sódio. O conjunto deverá atender a Portaria do INMETRO nº 454 e ABNT NBR 13593:2011. | 300 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 52 | 52 | KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA - KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA INTEGRADA DE 150 WATTS - Kit removível, composto pelo Reator, ignitor, capacitor montados em um chassi de engate rápido para lâmpadas de vapor de sódio. O conjunto deverá atender a Portaria do INMETRO nº 454 e ABNT NBR 13593:2011. | 150 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 53 | 53 | KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA - KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA INTEGRADA DE 250 WATTS - Kit removível, composto pelo Reator, ignitor, capacitor montados em um chassi de engate rápido para lâmpadas de vapor de sódio. O conjunto deverá atender a Portaria do INMETRO nº 454 e ABNT NBR 13593:2011. | 50 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 54 | 54 | KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA - KIT REMOVÍVEL PARA LUMINÁRIA INTEGRADA DE 400 WATTS - Kit removível, composto pelo Reator, ignitor, capacitor montados em um chassi de engate rápido para lâmpadas de vapor de sódio. O conjunto deverá atender a Portaria do INMETRO nº 454 e ABNT NBR 13593:2011. | 50 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 55 | 55 | CHAVE DE ILUMINAÇÃO - CHAVE PARA COMANDO EM GRUPO DE ILUMINAÇÃO, ACIONADA POR CONTROLE FOTOELÉTRICO (MARMITA) | 10 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 56 | 56 | CABO FLEXIVEL (100M) 2,5 MM - ROLO COM 100 METROS | 500 | MT |  | 0
13 | 203 | 2014 | 57 | 57 | FITA ISOLANTE - FITA ISOLANTE BORRACHA AUTO FUSÃO - 10 METROS | 10 | RL |  | 0
13 | 203 | 2014 | 58 | 58 | SOQUETE DE PORCELANA E40 - ROSCA - SOQUETE DE PORCELANA E40 - ROCA ANTI-VIBRATÓRIA | 500 | UN |  | 0
13 | 203 | 2014 | 59 | 59 | CABO FLEX 10,0 MM - CABO FLEXÍVEL - ROLO COM 100 METROS | 300 | MT |  | 0
13 | 203 | 2014 | 60 | 60 | CONECTORES - CONECTOR PERFURANTE PARA DERIVAÇÃO ISOLADO 10/70MM | 1000 | UN |  | 0
[8 empty] | Valor Líquido | 0
Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
Prazo de Entrega
Assinatura do Responsável