# MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO E QUALITATIVO

INSTALAÇÕES ELETRICAS, SPDA, LOGICA, TELEFONIA, AR-CONDICIONADO E EXAUSTÃO

O presente Memorial Descritivo refere-se ao Projeto Elétrico da Unidade de Pronto Atendimento de Itapetininga-SP.

- OBJETIVO.

Elaborar a distribuição de iluminação, tomadas e demais equipamentos conforme as normas em vigor para energizar as instalações ora projetadas.

- CARACTERÍSTICAS DO PRÉDIO.

O Prédio será construído em um nível, e será utilizado para de assistência a saúde.

- CARACTERÍSTICAS DAS INSTALAÇÕES.

As instalações elétricas serão feitas para atender equipamentos diversos, discriminados no projeto.

- ENTRADA GERAL.

A Entrada de Energia Elétrica não esta contemplada neste projeto, mas deverá ser com transformação própria, a três fases e condutor neutro em 220/127 V.

- ALIMENTAÇÃO DE EMERGÊNCIA.

Para o suprimento, na falta de energia da concessionária, devendo assumir toda a carga; foi dimensionado um GMG (Grupo moto gerador) da Gera Sol, a diesel 250 KVA, com alternador brushless WEG, regime de trabalho em Stand-by acionamento automático, transferência em rampa, com controlador DEIF

- CONDUTORES.

Na alimentação dos quadros será utilizado cabo com isolação de HEPR 1KV 90°, Nas distribuições dos circuitos serão utilizados cabos de 2,5/4/6mm²,750 V, todas as instalações serão utilizados fios com isolação resistente à chama, baixa emissão de gases, conforme NBR 13570 e 13248, nas bitolas indicadas em projeto.

- PROTEÇÃO GERAL.

A proteção para manobras será um DTM com corrente nominal discriminada no diagrama uni filar.

- DISTRIBUIÇÃO.

Serão instalados quadros de distribuição (QDFL) dos quais sairão os circuitos, Esses Quadros terão barramento trifásico para ligação de disjuntores termomagnéticos, para proteção dos circuitos, sendo unipolares, bipolares e tripolares, está previsto a instalação de dispositivo DR conforme diagrama, uni filar, o Quadro de Distribuição devera conter barramentos de Neutro e Terra (PE), de forma que atenda as NBR 5410, 13570 e NR 10.

- ATERRAMENTO E SPDA.

Para este projeto foi dimensionado o sistema TN-S (NBR 5410 e 13570), os aterramentos serão feitos com hastes terra de aço cobreado tipo Cooperweld com bitola de 5/8 e 3,00m de comprimento. Todos os aterramentos feitos nas instalações deverão ser levados até um ponto para equipotencialização dos Terras que deverá ser feito no local mais adequado a ser convenientemente escolhido quando do início das obras, dê acordo com norma vigente. Todas as luminárias e equipamentos metálicos deverão conter conexão com o fio terra.      O SPDA será do tipo gaiola de Faraday, com descidas a cada 15m e nível de proteção II conforme NBR 5419, Condutor da malha inferior será de 50mm² nu e a malha superior e descidas será em chapa de alumínio de ¾ x ¼ em toda a extensão do telhado com captores, conforme indicado em planta baixa.

Para a área de emergência e processos invasivos será utilizado o sistema IT-médico, de forma que atenda a NBR 5410 e 13534, neste caso foi dimensionado um Trafo de separação modelo BECA 107/7500 com todo o sistema de monitoramento fornecido pela RDI-Bender.

- TUBULAÇÕES.

Para as tubulações empregadas na parede serão utilizados eletro dutos PVC ¾ - 1” – etc..., no solo será utilizado eletroduto flexível de alta densidade tipo (Kanaflex), também será utilizados perfilados 38x38 e 100x50 #16 para locais onde não há laje.

- ILUMINAÇÃO INTERNA.

Foram projetadas com base na NBR-5413 luminárias de sobrepor e embutir tipo fluorescente, alto rendimento, reator de alto fator de potência e baixa distorção harmônica, com modelos que seguem:

- Luminária de embutir  2105 em forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14W. Corpo / refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em acrílico leitoso.

- Luminária circular de embutir OURO-E para 2 lâmpadas fluorescentes compacta de 20W,.  Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em alumínio anodizado. Difusor recuado em vidro plano temperado jateado com borda transparente.

- ILUMINAÇÃO EXTERNA.

Foram projetadas luminárias para uso externo, com lâmpada vapor de sódio, alto rendimento, reator de alto fator de potência e baixa distorção harmônica, com modelo que segue:

- Luminária 6548 tipo petála, Corpo em chapa de aço tratada zincada com, refletor assimétrico em alumínio anodizado. Difusor em vidro transparente temperado, alojamento para equipamento auxiliar na própria luminária com relé fotoelétrico acoplado, com reator e lâmpada de 250W sódio

- TOMADAS E INTERRUPTORES.

Os interruptores, serão do tipo unipolar e as tomadas serão do padrão ABNT um modelo para cada faixa de corrente e tensão sendo com três pinos (FF+T) ou quatro pinos (FFF+T). Os interruptores serão instalados próximo à porta, ou em locais que se façam necessários.	As tomadas da área de emergência e processos invasivos que forem do sistema IT-Médico devem ser identificadas para que não sejam usadas para outra finalidade que não seja equipamentos para cirurgia.	Para o negatoscópio existe uma tomada em cada área para que estes equipamentos sejam ligados, equipamentos como lavadoras e enceradeiras devem ser ligadas em tomadas locadas no corredor

- OBSERVAÇÕES.

Conexões entre cabos de cobre devem ser estanhadas e isoladas com fita resistente à chama, Todos os serviços deverão obedecer as Normas e Padrões vigentes.

- INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO.

A instalação elétrica terá a distribuição feita por quadros de força aparentes, com eletrodutos, perfilados e eletrocalhas para lançamento dos cabos elétricos de

alimentadores e circuitos terminais.  Os aparelhos previstos para instalação são do tipo SPLIT Wall com unidade evaporadora interna e condensadora externa e do tipo SPLIT K7 de teto, também, com

unidade condensadora externa. Os equipamentos serão na tensão 220V duas ou

três fases, conforme potência nominal. A localização dos equipamentos de

condicionamento de ar serão as definidas no projeto especifico de ar condicionado do instalador, tanto de condensadores como de evaporadores.  Para a execução da instalação elétrica proposta deverá ser seguido o disposto nas normas NBR 5410, NR 10, normas da concessionaria local e demais normas

aplicáveis ou mencionadas no referido projeto. Os materiais aplicados deverão

estar em conformidade com as referidas normas.

2.  Características da Instalação:  O suprimento dos equipamentos virá do quadro geral de baixa tensão QF-GERAL, com derivações de 04 circuitos de alimentadores para os quadros de

distribuição de força e luz  QDFL‐1; QDFL‐2; QDFL‐3 e QDFL‐4. A  barra  equipotencial  principal  BEP,  a  qual  poderá  estar  contida  no  interior  de  quadro  de  montagem  fechado,  ou  no  interior  da  caixa  de  passagem  de  cabos, no solo.  De qualquer forma é recomendável que a barra BEP esteja sempre, o mais próximo possível do quadro QGBT.     Os quadros de distribuição deverão ter barras de neutro e terra distintas, serão do tipo de sobrepor, com porta e fechos rápidos e barramentos trifásicos.

Todos os quadros deverão ser protegidos contra contatos diretos e indiretos e

serem identificados na porta, com a identificação e placa de advertência. No

interior dos mesmos deverão estar identificados todos os circuitos terminais e

disponíveis no diagrama unifilar, para consulta.    A distribuição interna de condutores será por meio de perfilados e eletrocalhas, no forro,perfuradas e sem tampa. A saída de cabos dos quadros de distribuição

poderá ser por meio de perfilado com tampa.

Os condutores deverão ser dispostos horizontalmente, preferencialmente, evitando‐se a sobreposição, em eletrocalhas. As derivações para os pontos de utilização

deverão ser soldadas e isoladas e o percurso feito no interior de eletrodutos BWF.Não são admitidas emendas de condutores no interior de eletrodutos.    As cores dos condutores aplicados deverão estar em conformidade com a norma

NBR  5410.   Os dispositivos de proteção utilizados  são  disjuntores  termomagnéticos seco, com capacidades de interrupção variadas, conforme

projeto. Serão do tipo caixa moldada ou DIN, não sendo permitido o uso de disjuntores monopolares em circuito bifásicos ou trifásicos.    Na barra BEP deverá ser conectado o cabo do sistema de proteção de descargas

atmosféricas além dos condutores de proteção dos quadros de distribuição.    No término da instalação deverá ser efetuada medição de isolação dos condutores, medição da resistividade do aterramento, teste funcional de proteções, reaperto de conexões e bornes, medição de tensão, carregamentos  de  condutores,  verificação do  balanceamento  de  fases  e  medido  o  fator  de  potência resultante. Se qualquer das verificações acima apresentar resultados incompatíveis as medidas para correção deverão ser tomadas.

Aterramento:  Único, interligado ao neutro do transformador e aterrado na entrada, no padrão de medição e proteção geral até o Quadro Geral de Baixa Tensão  QGBT. A partir do

quadro QGBT a instalação tem neutro e terra distintos, em todo percurso.

Quantitativo de aparelhos de ar-condicionado:

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  7.500 BTUs 220V      ------------------ 09

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  10.000 BTUs 220V     ------------------03

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  12.000 BTUs 220V     ------------------03

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  18.000 BTUs 220V     ------------------02

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  21.000 BTUs 220V     ------------------01

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  30.000 BTUs 220V      -----------------03

Aparelho A.C. tipo Hi Wall Split  60.000 BTUs trifásico    ---------------02

- SISTEMA DE EXAUSTÃO.

Para os ambientes indicados a utilizar o sistema de exaustão, na planta baixa fornecida pela contratante, serão instalados sistemas de exaustores, o acionamento será em paralelo com a iluminação.

CARACTERÍSTICAS DO EXAUSTOR:

Motor com Rolamentos Blindados
ø Saída Ar mm : 144 
Ambientes m2: 6
Ambiente m3: 40
Vazão m3/h: 279
Pressão  (Pa): 90
Velocidade rpm: 3000
Ruído dB(A): 42
Potência W: 28/21
Frequência Hz: 60

Tensão V: BIVOLT 127V/220V

Componentes do Conjunto:
Motor Exaustor completo
2 Grades (sendo 1 Dianteira e 1 Traseira Tipo Veneziana Fixa)
Tela Anti Insetos
Conector elétrico
Parafusos para Fixação

Itapetininga, 17 de Outubro de 2014

Resp Tec. Fernando Ap. Camargo

CREA 5062237383